青岛市海润自来水集团有限公司

社会投资简易低风险给水工程项目验收方案

为进一步贯彻落实优化营商环境工作要求，提高简易低风险工程建设项目竣工验收效率和便利化程度，结合集团公司工程项目并网接入查验管理要求，制定本验收方案。

一、适用范围

适用本办法简易低风险给水工程项目包括：导入管工程、表池类工程、接入海润集团输配水管网专用管段长度≤150m且管径≤DN200mm工程。

二、简易低风险项目办理办法

（一）用户到客户服务部办理用水报装时客户服务部核实项目是否属于简易低风险项目范围，范围内项目告知用户签订工程质量承诺书交工程管理部。适用工程质量承诺书的施工企业为近5年内组织建设接入供水企业管网的给水工程且设计年限期内无施工质量问题。

（二）工程管理部收到工程质量承诺书转分公司，通知分公司按照本办法组织验收通水。

（三）分公司对符合验收标准简易低风险给水工程项目采取一次性验收，验收合格的立即组织开栓通水，不合格项目分公司工作人员现场给用户出具《验收情况通知单》，通知用户进行整改，整改合格后分公司立即组织开栓通水。

三、管道试压、刷管的要求

≤10m的给水管道减免管道试压流程；当接入海润集团输配水管网专用管段长度≤30m且管径≤DN200mm时，适用简易刷管通水程序。分公司工作人员现场监督刷管过程，通过计量装置控制水量确保被冲刷管段流速高于1米/秒。水质监测中心工作人员利用便携式水质监测仪表检测水质，当检测点出水浑浊度≤1.0NTU且余氯≥0.1mg/L、无肉眼可见物、无色、无异常嗅味后可并网通水。通水后，用户按常规程序到监测中心领取水质监测报告。

四、简易低风险项目管理流程

简易低风险项目确认组织部门：客户服务部

工作内容： 用户到客户服务部办理用水报装时客户服务部核实项目是否属于简易低风险项目范围，范围内项目告知用户签订工程质量责任承诺书交工程管理部。

工程质量承诺

组织部门：工程管理部

工作内容：工程管理部收到工程质量承诺书转分公司，通知分公司按照本办法组织验收通水。

工程一次性验收、

并网通水

组织部门：分公司

工作内容：分公司对符合验收标准简易低风险给水工程项目采取一次性验收，验收合格的立即组织开栓通水，不合格项目分公司工作人员现场给用户出具《验收情况通知单》，通知用户进行整改，整改合格后分公司立即组织开栓通水。

附件：1.工程质量责任承诺书

2.给水工程验收情况通知单

附件1

工程质量责任承诺书

（式样）

本人受单位                （法定代表人）授权，担任

工程项目的项目施工负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范、履行职责，按照施工图设计进行施工，确保管道试压合格、水质检测合格，表池和管道井等关键节点符合《青岛市海润自来水集团有限公司供水管道工程并网接入查验规范》，并对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

承诺人签字：

身份证号：

注册执业资格：

注册执业证号：

签字日期：         年    月   日

附件2

给水工程验收情况通知单

编号：

| 发出时间： 年 月 日 | 接收单位： |
| --- | --- |
| 验收意见： |  |
| 验收人： | 联系电话： |